## Sheet1 (2)
附件2：
中央省市县督查检查交办未完成整改问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室 | [5 empty] | 填报时间：2025年6月30日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 省安委办 | 2025-06-09 | 甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司 | 1.陶坛酒库未设置事故排风设施，不符合《酒厂防火设计规范》（GB50694-2011）第8.0.3条的规定。 | 1 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
2 | 县安委办 | 2025/04/30 | 民乐县智博特殊教育培训中心 | 1、西侧冥币加工彩钢车间与建筑物防火间距不足，不符合要求； 2、无室外消火检、未按设计要术没消防水泵接合器； 3、消防泵房消火栓系统及喷啉系统单管出流；消防水池无泄水管；水泵控制柜未设双电源；水泵控制柜无应急机械强制启泵功能；消防水泵房、消防水箱内所有消防设备停用； 4、消防控制室未设防火门且开启方向不正确；一层门厅处及消控室与值班室之间不应设置普通窗户，应为防火窗； 5、消控室无图形显示装置；无水池、水箱远程水位显示装置；未施工防火门监控系统，不符合设计要求；消控室火灾报警控制器有多个火警信息及故障未处理；消控室无消防设施操作流程等相关图表、制度，无消防巡检记录；消控室未配备持证操作值班人员； 6、未施工电气火灾监控系统，不符合设计要求 7、一层配电室与电井混为一体，不符合设计要求，导致气体灭火系统保护区域及气体灭火报警主机设置位置不符合设计要求，且设置外窗与换气扇，未设泄压口，电气管线进出口未封堵；气体灭火瓶组未接入气体灭火系统，瓶组指针处于红区； 8、一层配电室变配电柜上方设置污水排水管，不符合要求； 9、首层外窗设置钢栅栏，未采取应急情况下易于从内部开启的措施； 10、首层安全出口处无应急照明，楼梯间无疏散指示标志；封闭楼梯间顶部外窗无手动开启装置，楼梯间顶部无火灾探测器；一层东西两侧安全出口锁闭，门上口无可开启窗户，自然排烟不满足设计要求； | 10 | 教育局 消防救援大队 | 穆尚余 宋克隆 | 正在 整改
3 | 县安委办 | 2025/04/30 | 民乐县智博特殊教育培训中心 | 11、楼层电井、管井内管线穿越墙、板处未做防火封堵，电井未设火灾探测器及挡水门槛；电井内堆积大量易燃物品未清理； 12、四层增设语言室，其喷头位置不符合要求且无火灾探测器；各层盥洗室处未设喷头，不符合设计要求； 13、五层会议室门口处私自改变平面布置增加房间，导致会议室需通过其它房间疏散及走道自然排烟窗缺失，不符合设计要求； 14、档案室未设防火门及配备灭火器材；一层设置厨房与设计不一致，其取饭口处未采取防火分隔措施； 15、水箱间出水管上未设流量开关，不符合设计要求； 16、湿式报警阀压力开关信号线未接入水泵控制柜，导致水泵自动启泵功能缺失； 17 、设置学生宿舍改变使用功能，教室与学生宿舍混合设置，不符合设计要求，且单个学生宿舍内学生床位数（人、床）不符合现行标准； 18、未配备消防备用电源； 19、灭火器规格型号与设计不符； 20、消火栓箱内软管卷盘安装不正确，不便取用。 | 10 | 教育局 消防救援大队 | 穆尚余 宋克隆 | 正在 整改
4 | 县安委办 | 2025/04/30 | 民乐县老年福利院 | 1、消防控制室未设防火门、防火窗，且门未向疏散方向开启，不符合要求； 2、消控室无水池、水箱远程水位显示装置； 3、老年人照料建筑未设避难间，违反国家强制性标准； 4、封闭楼梯间木质防火门二次加工、门边无遇热膨胀密封条； | 4 | 民政局 消防救援大队 | 王军元 宋克隆 | 正在 整改
5 | 县安委办 | 2025/04/30 | 民乐县御景轩主体餐厅 | 1、首层安全出口处无安全出口标志灯、应急照明灯具，不符合要求； 2、二层东西两侧安全出口外侧设置台阶，不符合要求； 3、二层西侧楼梯间堆积大量杂物，占用疏散楼梯，影响疏散； 4、二层西侧安全出口未设防火门且门未向疏散方向开启； 5、二层西侧安全出口与走道之间设置分隔门形成隔间，导致内走道不能直通安全出口、室内消火栓未处于公共区域； 6、厨房开向走道的门洞及取饭口未按规范要求设置防火门、防火窗，导致厨房与走道防火分隔不完整；厨房使用液化气无可燃气体探测器、液化气瓶标识模糊无法辨识；厨房喷头类型为68°动作喷头，不符合要求，应安装93°动作喷头；液化气灶具无自动熄火保护装置； 7、厨房配电箱无盖，配电箱内无可见分断点的断路器； 8、内走道长度大于20米无防排烟设施、存在重大消防安全隐患； 9、室内消火栓放水测试时系统无水；走道喷头装修污染，影响正常使用； 10、应急照明系统未设置集中供电及应急照明集中控制器，应急照明灯具为B型灯具，不符合要求，应设A型灯具； 11、模拟火警触发后应急照明不能点亮、非消防用电不能强制切除；区域火灾报警控制器未与消防控制室信号联通，导致区域火灾报警触发后消防水泵不能联动启动； | 11 | 工信和商务局 消防救援大队 | 韩克明 宋克隆 | 正在 整改
6 | 市安委办 | 2025/04/27 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 1.蛋白车间包装区域除尘管路存在敞开区域，按照《粉尘防爆安全规程》标准判定20区，使用非防爆电机。不符合（《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第七款） 2.粉丝冻干制冷机房墙体材料为聚苯板。 3.冻干车间临时周转库内消火栓被遮挡，消火栓无标识，消火栓箱内手动报警装置未安装，未开展消防设施竣工验收。 4.未定期辨识粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素，确定粉尘爆炸危险场所的位置、范围，并根据粉尘爆炸特性和涉粉作业人数等关键要素，评估确定有关危险场所安全风险等级，制定并落实管控措施，明确责任部门和责任人员，建立安全风险清单，及时维护安全风险辨识、评估、管控过程的信息档案。 | 4 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
7 | 市安委办 | 2025/04/27 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限公司 | 1.包装车间除尘器无防爆、抑爆措施《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十一条第三款 2.包装车间粉尘爆炸危险场所使用非防爆电机，电气线路全部使用非防爆第十一条第七款 3.车间缓存仓、东台包装机自带收尘器未设置泄爆口。 4.污水处理站厌氧罐区域未设置固定式气体检测报警器，控制室内配置的便携式气体检测仪未定期检验。 5.2025年4月15日锅炉除尘器有限空间作业票，未进行持续检测，中断作业后未重新进行检测，个体防护用品、应急物资配置不明确，作业票未经主要负责人审批。 6.安全生产责任制未及时修订，未确定主要负责人对有毒有害有限空间作业审批的内容，未明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员粉尘防爆安全职责。 7.未开展有限空间和粉尘涉爆专题培训。 | 7 | 应急管理局 | 郝志崇 | 正在 整改
8 | 县安委办 | 2025/04/14 | 民乐县老年养护服务中心 | 1.消控室采用轮流值班，中医院为1-31日，老年养护服务中心为1-10日，养护中心值班期间只有一人持证上岗值守（五级）； 2.消控室消防设施控制器处于手动状态； 3.疏散楼梯常闭防火门人为长期开启； 4.电井间电缆孔洞未封堵； 5.常闭防火门框未灌浆。 | 5 | 县民政局 县消防救援大队 | 王军元 宋克隆 | 正在 整改
9 | 县安委办 | 2025/04/14 | 民乐开盛液化气站 | 1.全压力式液化气储罐东侧距离民乐县八一汽修厂围墙10米（标准距离30米）、北侧距离临时停车场（散发火花地点）8米（标准距离50米）、西南侧距离民用建筑23米（标准距离25米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.8条要求； 2.卸车柱西侧距离民用建筑10米（标准距离40米）、北侧距离临时停车场（散发火花地点）37米（标准距离45米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.16要求； 3.全压力式液化气储罐东、北、西侧距离围墙9.7米、7.7米、12.2米（标准距离20米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.10条要求； 4.灌瓶间和瓶库南侧距离办公用房25.7米（标准距离30米）、东侧距围墙10米、西侧距围墙10米（标准距离15米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 5.卸车柱与瓶库北侧贴临，外墙上有窗户，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 6.灌瓶间和瓶库南侧距离消防水池取水口不足30米，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 7.液化气站只有一个出入口，不符合液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.3条要求。 | 7 | 县住建局 县市场监管局 | 郑栋云 杨志彪 | 正在 整改
10 | 县安委办 | 2025/04/14 | 民乐东浦液化气站 | 1.液化气站全压力式液化气储罐为单罐布置，不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.11条要求； 2.液化气站只有一个出入口，不符合液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.3条要求； 3.全压力式液化气储罐西南侧距离民用建筑37米（明火花散发点）（标准距离55米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.8条要求； 4.卸车柱西侧距离民用建筑14米（标准距离40米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.16要求； 5.全压力式液化气储罐东、北、西侧距离围墙7.1米、13.6米、7.6米（标准距离20米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.10条要求； 6.灌瓶间和瓶库南侧距离办公用房21.2米（标准距离30米）、东侧距围墙10米、西侧距围墙8.1米（标准距离15米），防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求； 7.灌瓶间和瓶库南侧距离消防水池取水口不足30米，防火间距不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第5.2.15条要求。 | 7 | 县住建局 县市场监管局 | 郑栋云 杨志彪 | 正在 整改
11 | 市安委办 | 2025/03/24 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 1.厂内东西两侧用夹芯聚芯板材质搭建的办公室不符合要求，多次指出后未及时拆除，仍继续使用； | 1 | 应急管理局 消防救援大队 | 郝志崇 宋克隆 | 正在 整改
12 | 市安委办 | 2025/03/24 | 民乐县西山林木管护站 | 1.入口值班室采用彩钢夹心板材质； 2.监控设备未配备UPS不间断电源。 | 2 | 林草局 | 宋晔儒 | 正在 整改