## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年8月30日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-26 | 民乐县第三中学 | 1.门房西侧空开控制箱无箱门; 2.电动车充电处未配备灭火器; 3.餐厅内电气线路整修，应注意施工风险; 4.部分应急疏散门上锁; 5.无楼层应急疏散线路指示图; 6.教学楼内部分配电箱未上锁; 7.宿舍楼内灭火器配置不足。 | 7 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
2 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-26 | 民乐县职业教育中心学校 | 1.停车场未配备灭火器； 2.电动车充电处穿线管不符合要求，未配备灭火器； 3.教学楼消防设施、灭火器总检时间为6月份，开校后未总检； 4.通往地下室及管沟的门未上锁； 5.教学楼部分开水器接线不规范，穿管脱落，进入配电箱进线口无防护； 6.无楼层应急疏散线路图； 7.手动报警器无信号，未和消控室联动； 8.配电箱无“当心触电”警示标志； 9.餐厅后厨电气线路施工人员未提供电工作业证； 10.部分电气线路敷设不规范，电气线路穿过箱门、箱体； 11.宿舍楼内部分疏散指示牌指示方向错误，安装不正确； 12.消控室内控制器报警信号未及时处理，未提供消控室各类记录。 | 12 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
3 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-27 | 甘肃省民乐县第一中学 | 1.食堂北侧路灯杆底座螺杆裸露过长，需使用护罩; 2.食堂1-4层楼用餐疏散指示标识缺失，四处消火栓、消防通道堵塞，楼梯间杂物堆存过多; 3.食堂电路重改后，配电箱箱门接地跨接缺失; 4.食堂4层教师餐厅液化气瓶使用可调节减压阀，可燃气体报警仪用塑料袋包裹，失去报警作用; 5.学校应建立对住宿楼、食堂、办公楼，灭火器、消火栓、疏散门定期检查制度，设立检查卡，并定期检查后填写; | 5 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
4 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-27 | 民乐县 东浦小学 | 1.教学楼北侧疏散门口有台阶，应急疏散时有人员踩空隐患； 2.三楼开水器控制箱入线口电线未做防护； 3.教学楼北侧配电箱未上锁； 4.餐厅电器线路重整，未投用。 | 4 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
5 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-27 | 民乐县第四中学 | 1.本月底结合新学期开校对灭火器、消火栓进行一次安全定期检查，并对检查卡进行填写； 2.食堂 1-3 层楼缺少应急疏散指示标识； 3.食堂两处消火栓前堆放食材塑料框，堵塞消防通道； 4.住宿楼应急疏散通道不畅。 | 4 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
6 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-28 | 民乐县乐民新城学校 | 1.门房视频机箱内放置工具、杂物、易燃物，由火灾触电隐患，监控室内未配备二氧化碳灭火器； 2.校门口微型消防站无清单及检查记录，应急手电缺失； 3.教学楼内消防系统无水； 4.教学楼内部分手动报警器无反馈信号； 5.教学楼内一疏散标志牌无电，烟感防护罩未取； 6.教学楼内配电室配电柜前杂物较多，无操作空间，未配备灭火器； 7.小礼堂灭火器配置不足，控制室未配备灭火器，配电控制箱箱门采用易燃物质结构箱门； 8.室外箱式低压室围栏处无警示标志，教学楼等处部分配电箱无警示标志； 9.消防泵房内控制柜处于手动状态，积水坑内污泥杂物较多，未及时清理； 10.消控室内远传液位控制箱与实际水位不符，消控室无相关值守、检查记录； 11.餐厅一出口无应急疏散标识，餐厅内二氧化碳灭火器无称重检查记录，二楼一处消火栓被消毒柜遮挡； 12.对消防系统存在的问题隐患，建议和第三方维保单位联系，尽快处理。 | 12 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
7 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-28 | 民乐县乐民新城学校幼儿园 | 1.微型消防站无清单、检查表； 2.娱乐设施部分固定螺栓缺失，部分无防护帽； 3.个别儿童蹦床底网破损，一处滑梯破损未及时更换 4.手动报警器无反馈信号 5.一处室内消防软管未和接头连接，不在应急状态； 6.湿式报警阀处压力开关、进水阀无巡检信号； 7.部分课桌棱角处未做防护； 8.餐厅二氧化碳灭火器无称重检查记录； 9.餐厅一空气开关有拉弧打火情况，未及时处理。 | 9 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
8 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-29 | 民乐县洪水小学 | 1.新教学楼缺少地面疏散指示标志； 2.逸夫楼消火栓内设置灭火器均为一具，应成对放置，并移出消火栓就近摆放； 3.未提供新教学楼消防验收资料。 | 3 | 9月8日前完成整改 | 民乐县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
9 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-29 | 民乐县第一建筑工程有限责任公司（乐民新城学校教师周转宿舍建设项目） | 1.施工现场“五牌一图”内容不全，设置不规范； 2.部分施工用电从一级配电箱空开上取电； 3.密目网破损缺失； 4.员工通道上方防护板不全； 5.二、三层楼梯间落地窗洞上未做防护； 6.员工三级安全教育资料不全； 7.现场无监理人员，存在隐患未督促整改。 | 7 | 9月8日前完成整改 | 园区管委会 | 项培祥 | 正在整改
10 | 民乐县 应急管理局 | 2024-08-28 | 民乐县工业园区殡仪服务中心 | 1.消防水系统无水，未建设消防水池，无消防水泵等设施； 2.未配备灭火器等消防器材； 3.室外照明采用临时线路敷设； 4.锅炉房内动力配电开关柜下部未封堵，未配备绝缘胶垫，无警示标志； 5.锅炉房、门房，室外照明线路从门缝处敷设，绝缘破损，有漏电、触电隐患。 | 5 | 9月8日前完成整改 | 园区管委会 民乐县民政局 | 项培祥 赵培超 | 正在整改
11 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-27 | 民乐县锦华物业管理有限公司 | 1.无员工消防安全培训记录，无防火检查记录，无消防演练记录； 2.电器产品的线路定期维护、检测无记录，B区5号楼三单元存在飞线充电现象。 | 2 | 9月2日前改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 正在整改
12 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-27 | 民乐县金辉恒立物业管理有限责任公司 | 刘江山的电动自行车违规停放在乐民东区10号楼五单元楼道内，占用疏散通道、安全出口。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
13 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-27 | 民乐县正祥物业管理有限公司 | 经核查证实是车牌号为甘 G.W7368（杨兴全，电话号码：1383069****，身份证号码622223********0013）的私家车占用民乐县裕泰花苑小区2号楼东侧出口的消防车通道。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
14 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-28 | 民乐县聚业城投物业管理有限公司 | 车牌号为甘 G.F32221（驾驶人：张景博，电话号码：1537936****，身份证号码：622223********1317）的私家车占用民乐县绿景园2#楼东侧的消防车通道。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
15 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-28 | 民乐县嘉园鸿霖物业有限公司 | 王爱兰的电动自行车违规停放在民乐县世纪嘉园小区22号楼一单元楼道内，占用疏散通道。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
16 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-29 | 民乐县梦琪源百货超市 | 1.场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口; 2.北侧出口1处疏散指示标志未通电； 3.1处电器线路私拉乱接，敷设不符合规范要求； 4.员工不会使用灭火器。 | 4 | 第1项责令立即改正，第2、3、4项9月4日前改正 | 民乐县工信和商务局 | 韩克明 | 第1项已整改，第2、3、4项9月4日前改正
17 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-29 | 甘肃诚鑫恒物业管理服务有限公司 | 1.车牌号为桂P.15241（驾驶人：钱增强，电话号码：1860936****，身份证号码622223********2818）的私家车占用民乐县文盛苑小区6、7 号楼之间的消防车通道； 2.车牌号为甘G.H8692（驾驶人：刘国新，电话号码1359936****，身份证号码622223********1830）的私家车占用民乐县文盛苑小区 6、7 号楼之间的消防车通道。 | 2 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
18 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-29 | 民乐县盈丰物业管理有限公司 | 1.王学泽的电动自行车占用民乐县盈丰丽景小区3号楼一单元1层的疏散通道； 2.谢菊香的电动自行车占用民乐县盈丰丽景小区4号楼二单元1层的疏散通道。 | 2 | 责令立即改正 | 民乐县住建局 | 刘大龙 | 已整改
19 | 民乐消防救援大队 | 2024-08-29 | 民乐县昌源酒业百货部 | 1.场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口； 2.员工不会使用灭火器； 3.北侧出口1处疏散指示标志未通电； 4.吧台旁1处电器线路私拉乱接，敷设不符合规范要求。 | 4 | 第1、2项责令立即改正，第3、4项9月4日前改正 | 民乐县工信和商务局 | 韩克明 | 第1、2项已整改，第3、4项9月4日前改正
20 | 民乐县民族宗教事务局 | 2024-08-26 | 民乐石佛寺 | 汛期极端天气过程中有滑坡泥石流等风险。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县民族宗教事务局 | 高岩林 | 已整改
21 | 民乐县农业农村局 | 2024-08-27 | 民乐县洪水镇刘总旗村（刘天丁） | 驾驶未按规定进行年度安全技术检验的拖拉机。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县农业农村局 | 王连才 | 已整改
22 | 民乐县文体广电和旅游局 | 2024-08-27 | 天亿网咖 | 场所内有上网人员抽烟 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改
23 | 民乐县文体广电和旅游局 | 2024-08-27 | 梦想王国KTV | 消防通道闭锁 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改