## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年10月13日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 应急管理局 | 2024-10-06 | 乐民新城客运中心 | 1.消控室无人值守； 2.消控室内远传消防水位显示仪显示消防水箱水位过低（0水位）未及时处理； 3.消控室内应急电源控制箱显示故障，未及时处理； 4.消防联动控制器报警及故障信号未及时处理消除复位； 5.无消控室值守记录 6.消防泵房集水坑排污泵控制箱未投入运行； 7.消防泵房电气开关柜前未配备绝缘胶垫； 8.部分配电箱（柜）无警示标志； 9.部分35kg和20kg灭火器消防软管收纳不规范，缠绕在推车臂上； 10.配电室门未设置挡鼠板； 11.柴油储油间内柴油泄漏后未及时处置； 12.管理人员未签订责任书； 13.安全检查隐患排查治理台账不完善，缺少消防设施、电气设施、疏散通道（门）的相关检查记录； 14.应急演练未做记录，未进行演练评估，应急预案缺少风险分析和应急资源调查的相关内容； 15.人员缺少消防设施操作的相关培训。 | 15 | 10月19日前完成整改 | 交通运输局 | 杨鹏 | 正在整改
2 | 应急管理局 | 2024-10-06 | 滨河紫金府住宅小区 | 1.消控室内值守记录9月30日以后未填写； 2.火灾监控设备故障信号未及时处理； 3.7号楼前电动车充电处一充电配电箱内无漏保； 4.11号楼前电动车充电处未配备灭火器。 | 4 | 10月19日前完成整改 | 住建局 消防救援大队 | 刘大龙 宋克隆 | 正在整改
3 | 应急管理局 | 2024-10-09 | 永固镇 | 1.永固镇宣传工作不到位，覆盖范围不广，部分村民对森林草原防火知识了解不清楚，认识理解不到位； 2.森林草原火源整治存在盲区，隐患排查不彻底。 | 2 | 责令立即改正 | 永固镇 | 任亮 | 正在整改
4 | 应急管理局 | 2024-10-09 | 永固镇姚寨村 | 1.退耕还林地沿路边缘区域可燃物较多未及时进行清理； 2.未组织开展输配电线路隐患排查工作。 | 2 | 责令立即改正 | 永固镇 | 任亮 | 正在整改
5 | 应急管理局 | 2024-10-10 | 民乐县天香源餐饮有限责任公司 | 1.应急疏散通道未设置应急照明； 2.部分应急疏散指示标志破损。 | 2 | 责令立即改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
6 | 应急管理局 | 2024-10-10 | 甘肃西黎农业有限公司 | 1.未成立安全生产领导小组； 2.未制定安全生产责任制； 3.未制定各岗位安全生产操作规程。 | 3 | 责令立即改正 | 农业农村局 | 王连才 | 已整改
7 | 民乐消防救援大队 | 2024-10-09 | 民乐县康顺缘蔬菜部 | 1.场所一层南侧楼梯口堆放杂物占用疏散通道。 | 1 | 责令立即改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
8 | 民乐消防救援大队 | 2024-10-09 | 民乐县惠萍水果蔬菜部 | 1.场所一层安全出口处堆放物品，占用安全出口。 | 1 | 责令立即改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 已整改
9 | 民乐消防救援大队 | 2024-10-09 | 民乐县小资派餐厅 | 1.无消防安全培训记录; 2.二层厨房内东侧一处电器线路敷设不符合规定，电器产品的线路定期维护、检测无记录。 | 2 | 10月13日前改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
10 | 民乐消防救援大队 | 2024-10-10 | 西门加油站 | 1.防火检查记录内容填写不规范。 | 1 | 10月16日前改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
11 | 民乐消防救援大队 | 2024-10-10 | 新天加油站 | 1.无消防安全管理制度。 | 1 | 10月14日前改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
12 | 民乐消防救援大队 | 2024-09-25 | 顺化加油站 | 1.办公区 1 处电器线路敷设不符合规定（零线与火线接反），无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2.未按要求开展员工消防安全培训。 | 2 | 10月16日前改正 | 消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改